素材3：案例导入素材——机房现场照片描述

XX 市政务业务管理系统 安全物理环境现状说明

被测系统：XX 市政务业务管理系统，安全保护等级第三级。 承载机房：单位办公楼 4 层专用机房，机房面积 28㎡，系统全部服务器、交换机、防火墙、存储设备均部署于该机房。机房由信息科 2 名工作人员兼职管理，无 7×24 小时专人值守。

物理位置选择

机房所在建筑为钢筋混凝土框架结构，机房不在建筑顶层与地下室。机房隔壁为单位茶水间，属于用水房间。机房保留原有普通玻璃窗，窗框边角存在雨水渗漏痕迹。无法提供建筑物抗震设防审批相关文档，墙体未见开裂破损。

物理访问控制

机房大门使用普通机械防盗铁门，配置机械门锁，钥匙由两名运维人员轮换保管。未部署电子门禁系统。外来人员进入机房，由运维人员进行纸质手工登记，纸质登记台账存在漏登记情况，无自动身份鉴别与出入日志记录能力。

防盗窃和防破坏

服务器、交换机设备机架已完成机架固定。部分硬盘模块仅粘贴普通不干胶纸质标签，标签容易撕除。机房外部走廊安装视频摄像头，但监控视角无法覆盖机房内部，机房室内未布设监控摄像机，未配置独立防盗报警装置，无法对机房内部异常情况进行告警与录像追溯。

防雷击

机柜、UPS 设备已接入大楼联合接地排。机房配电柜电源进线位置未安装浪涌保护器，缺少感应雷防护装置，无法提供防雷装置检测验收文档。

防火

机房内配置 4 具手提式干粉灭火器。未部署烟感、温感探测装置，无火灾自动报警、自动灭火系统。机房墙面为普通乳胶漆，无法提供装修材料耐火等级检测证明。机房未做防火分区划分，UPS 电池柜、配电柜与服务器机柜放置在同一区域，无防火隔离隔断。

防水和防潮

机房窗户存在渗水痕迹；隔壁茶水间地面未设置挡水隔离措施。机房配备两台家用柜式空调，空调冷凝水管直接排放于机房地面，没有引至室外排水管道。机房内部未部署水浸传感器、漏水检测绳等水敏感检测报警设备，漏水发生时无法自动告警。机房地面无明显积水，未见大面积结露现象。

防静电

机房已铺设防静电地板，地板完成接地连接。机房内部没有配置静电消除设备，操作台未配备防静电手环。运维人员进入机房没有静电释放相关操作流程。

温湿度控制

机房使用两台家用柜式空调进行温湿度调节，依靠人工手动开关机。机房没有部署温湿度采集传感器，不具备自动记录、温湿度超标告警功能。运维人员不定期手持便携式温湿度计现场抄录数据，无连续存储的温湿度记录。夏季高温时段曾出现机房室内温度超过 30℃的现象。

电力供应

机房市电仅单路进线，无双路市电供电链路。配置一台 UPS 不间断电源，断电后电池续航约 30 分钟，未配置柴油发电机等长效备用电源。机房内部部分电源线、网线直接摆放在防静电地板表面，没有全部收纳进线槽桥架，存在强弱电线缆混布情况。UPS 设备可正常工作，具备基础巡检记录。

电磁防护

机柜、服务器等设备均完成接地处理。该系统业务不涉及绝密级信息，机房没有配置电磁屏蔽机柜，关键设备未实施电磁屏蔽处理。