素材3：模拟工控设备配置核查报告（脱敏版）

标题：XX化工厂DCS控制系统安全配置核查报告（模拟）

核查时间： 2026年9月25日

核查范围： DCS控制器（型号：Honeywell Experion PKS C200）

核查结果：

| 序号 | 检查项 | 检查结果 | 合规性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份鉴别-用户账户 | 存在默认账户“admin”，密码为“password” | ❌ |
| 2 | 身份鉴别-口令复杂度 | 密码最小长度为6位，无复杂度要求 | ❌ |
| 3 | 身份鉴别-远程管理 | 使用Telnet进行远程管理（端口23开放） | ❌ |
| 4 | 访问控制-角色划分 | 所有用户均为管理员权限 | ❌ |
| 5 | 安全审计-审计功能 | 审计日志未开启 | ❌ |
| 6 | 补丁管理 | 固件版本为2019年版，无更新记录 | ⚠️ |
| 7 | 接口管理-USB | USB接口未禁用 | ❌ |

汇总统计：

- 符合：0项

- 部分符合：1项

- 不符合：6项

- 不适用：0项