素材2：《安全物理环境测评记录表模板》

| 测评指标编号 | 测评指标名称 | 测评结果 | 问题描述 | 判定依据 | 风险等级 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1.5 | 防火 | 不符合 | 机房内发现纸箱杂物堆放在机柜旁，距设备约0.5米，存在火灾隐患；灭火器压力不足，已过期8个月 | GB/T 22239-2019 8.1.1.5 | 高 | 立即清理杂物；更换灭火器，建立定期检查制度 |
| 8.1.1.7 | 防静电 | 部分符合 | 机房铺设了防静电地板，但有一处破损（15cm×10cm），露出下方线缆 | GB/T 22239-2019 8.1.1.7 | 中 | 限期修复防静电地板 |
| 8.1.1.2 | 物理访问控制 | 不符合 | 门禁记录中发现“未识别人员”的异常记录3条，存在非授权访问风险 | GB/T 22239-2019 8.1.1.2 | 高 | 排查门禁系统异常记录，重新登记人员信息 |
| 8.1.1.9 | 电力供应 | 不符合 | UPS电池更换时间为2022年3月，已超过设计寿命（3-5年），存在断电风险 | GB/T 22239-2019 8.1.1.9 | 高 | 更换UPS电池组 |